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[bookmark: _page_111_0]Пожарная опасность свойственна любой электрической цепи. Выбором материалов, компонентов и самой конструкцией оборудования пожарный риск следует снижать настолько, чтобы он не был существенным даже в аварийных режимах, при неправильной эксплуатации или при ошибках, допущенных в производстве продукции. Предпочтительно, чтобы изделия не становились источником зажигания, но, если зажигание все же произошло, то пожарная опасность ограничивалась бы лишь самим изделием, а пожар не распространился за пределы оболочки изделия. В случае, когда изделия сами подвергаются пожарной опасности от внешнего источника, важно, чтобы они не способствовали распространению пожара в большей степени, чем строительные материалы или конструкции, являющиеся источником зажигания.
Пожарная опасность изделий зависит от их технических характеристик, условий эксплуатации, обслуживания (с учетом количества и квалификации персонала), окружающей среды, в которых они применяются, а также от возможного ущерба имуществу вследствие пожара, включая сами изделия. Оценка пожарной опасности изделия должна включать в себя описание изделия, а также характеристики окружающей среды и условий эксплуатации.
Пожарную опасность оценивают поэтапно: определяют назначение изделий; идентифицируют сценарии пожара, касающиеся данного изделия; выбирают критерии пожарной опасности; интерпретируют результаты.
	Стратегии оценки пожарной опасности, включающей в себя следующие положения, определяющие пожарную опасность:
	возможность стать источником зажигания; 
	зажигаемость;
	скорость распространения пламени; 
	способность к тлению, плавлению;
	максимальная скорость тепловыделения, полная удельная теплота сгорания, скорость развития пожара;
	скорость потери массы и образования выделений при пожаре; 
	 оптическая плотность дыма;
	коррозионная активность выделений при пожаре;
	характер токсичности (раздражающее или удушающее действие) выделяющихся при пожаре продуктов: скорость роста и полная потенциальная токсичность;
	способность сохранять работоспособность в условиях пожара (например, целостность конструкции, непрерывность функционирования, механические свойства);
[bookmark: _page_112_0]	горючая нагрузка, обусловленная наличием и размещением изделий в помещении.
	Передача, распределение, применение или накопление энергии любого вида сопряжены с вероятностью возникновения пожара в здании.
Наиболее вероятно возникновение пожара от тепловыделения при перегрузке, возникновении электрических разрядов и в дефектных контактных соединениях. Частота зажигания зависит от свойств материалов, применяемых в конструкциях изделий. Применение электротехнического оборудования связано с выделением тепла, а в определенных случаях и с возникновением искр или электрической дуги. Такая потенциальная угроза не приводит к опасным последствиям, когда ее учитывают на стадии проектирования оборудования, а затем при его монтаже, эксплуатации и обслуживании.
Опасные условия не электротехнического порядка, но связанные с применением электротехнического оборудования, также следует учитывать при оценке его пожарной опасности.
Причиной возникновения пожара может быть определенное сочетание ряда обстоятельств, в том числе не электротехнического характера, хотя общепринятое мнение состоит в том, что все пожары возникают от короткого замыкания.
Такими обстоятельствами могут быть нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования.
Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности применяется для определения области его безопасного применения и соответствующей этой области маркировки электрооборудования, а также для определения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование подразделяется на следующие виды:
	электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты;
	пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон); 
	взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон).
[bookmark: _page_113_0]Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой.
	Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицируется.
Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифицируется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования.
Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая – от проникновения воды.
Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам.
Взрывозащищенное	электрооборудование по уровням взрывозащиты подразделяется на следующие виды:
	особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0);  взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1);
	электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2).
Особовзрывобезопасное электрооборудование –	это взрывобезопасное электрооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты.
	Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при нормальном режиме работы оборудования, так и при повреждении, за исключением повреждения средств взрывозащиты. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает взрывозащиту только при нормальном режиме работы оборудования (при отсутствии аварий и повреждений).
Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подразделяется на оборудование, имеющее:
	взрывонепроницаемую оболочку (d);
	заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным газом (p);
	искробезопасную электрическую цепь (i);
	кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q); 
	масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (o);
[bookmark: _page_114_0]	специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s); 
	любой иной вид защиты (e).
Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в зонах подразделяется на оборудование:
	с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIA, IIB, IIC); 
	с рудничным метаном (группа I).
В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие температурные классы:
	Т1 (450 градусов Цельсия); 
	Т2 (300 градусов Цельсия); 
	Т3 (200 градусов Цельсия); 
	Т4 (135 градусов Цельсия); 
	Т5 (100 градусов Цельсия); 
	Т6 (85 градусов Цельсия).
Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку. В приведенной ниже последовательности должны указываться:
	знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0);
	знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ех); 
	знак вида взрывозащиты (d, p, i, q, o, s, e);
	знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, IIA, IIB, IIC);
	знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6).
Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), температурному классу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. Электрооборудование систем противопожарной защиты – совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты.
Приемник электрической энергии (электроприемник) – аппарат, агрегат и др., предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
[bookmark: _page_115_0]Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров,  дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения. В зданиях, сооружениях, электроприемники которых относятся к III категории надежности электроснабжения, резервное питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от независимого автономного источника питания. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двухнезависимых взаимно резервирующихисточников питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
	каждая из секций или систем шин, в свою очередь, имеет питание от независимого источника питания;
	секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 
по ГОСТ 31565.
	Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповойпрокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь	показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ 31565. Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые замоноличено, в пустотах строительных конструкций из негорючих материалов или в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или проводами, к которым не предъявляются требования по нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть герметично уплотнены негорючими материалами. Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами.
[bookmark: _page_116_0]Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.
Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств.
Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу работы при пожаре. Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ устройств защитного отключения или выключателей, управляемых дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой от сверхтоков.
Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.
[bookmark: _page_117_0]В обозначении марок кабельных изделий, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, должен быть указан тип исполнения в соответствии с показателями пожарной опасности.
Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-1-2 или ГОСТ IEC 60332-2-2 (для одиночных изолированных проводов или кабелей небольших размеров), при этом расстояние от нижнего края верхней опоры до начала обугленной части образца должно быть более 50 мм, а до конца обугленной части – менее 540 мм, а при испытании по ГОСТ IEC 60332-1-3 вещество, стекающее или отделяющееся от образца и падающее ниже конца образца, не должно воспламенять фильтровальную бумагу.
Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение при испытании по ГОСТ IEC 60332-3-21, ГОСТ IEC 60332-3-22, ГОСТ IEC 60332-3-23, ГОСТ IEC 60332-3-24, ГОСТ IEC 60332-3-25, при этом длина обугленной части образца, измеренная от нижнего края горелки, должна быть не более 2,5 метров. Дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Дымообразование кабельных изделий с индексом HF при испытании по ГОСТ IEC 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 40%. Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения кабельных изделий с индексами LS и HF должно быть более 40 г/м.
Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельных изделий с индексом HF при испытании по ГОСТ IEC 60754-1 и ГОСТ IEC 60754-2 должно составлять:
	содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCL не более 5,0 мг/г;
	проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения не более 10,0 мкСм/мм;
	кислотное число (рН) не менее 4,3.
Значение показателя огнестойкости кабельных изделий с индексом FR должно быть не менее значения, указанного в стандартах или технических условиях на кабельные изделия конкретных марок. Значение эквивалентного показателя токсичности продуктов горения кабельных изделий с индексом LTx должно быть более 120 г/м.
	В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
[bookmark: _page_118_0]	нг (A F/R) – показатель пожарной опасности ПРГП 1а (категория A F/R); 
	нг (А) – показатель пожарной опасности ПРГП 1б (категория А);
	нг (В) – показатель пожарной опасности ПРГП 2 (категория В); 
	нг (С) – показатель пожарной опасности ПРГП 3 (категория С); 
	нг (D) – показатель пожарной опасности ПРГП 4 (категория D).
	Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:
		кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);
	кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке;
	кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
	кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении;
	кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
	кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении;
	кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения;
	кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения;
	кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения;
	кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения.


